# Colorex EC,  geleidende lijm en geaard door middel van koperstrips.

# 01.10.12	  Permanent geleidende vinyltegels met dikte 2,0 mm.

Een hoogkwalitatieve homogene elektrisch geleidende vinyltegel van 61,5 op 61,5 cm met een dikte van 2,0 mm voor toepassing in ESD-ruimtes, cleanrooms, farmaceutische

laboratoria, datacentra en productielocaties. De tegels worden verbonden door geleidende lijm en geaard door middel van koperstrips.

Meting : M², per vierkante meter, volgens type

Meetcode : netto oppervlakte

Materiaal:

De elektrisch geleidende homogene vinyltegel voldoet aan de eisen van de EN 649.
De tegel wordt geproduceerd door het versnijden van vinyl tot kleine chips die voorzien worden van een geleidende coating. De gecoate chips worden onder zeer hoge druk en bij een hoge temperatuur samengedrukt tot een compact blok. Hieruit worden vervolgens de tegels gesneden. In het eindproduct vormt de geleidende coating op de chips een dicht netwerk van minuscule zwarte aders. Deze geleidende aders maken een veilige afvoer van elektrostatische lading mogelijk. Dit geldt voor de gehele dikte van de tegel waardoor het een mechanische en duurzame geleiding garandeert. Daarom zijn de elektrische eigenschappen van de tegels constant en permanent en worden ze niet beïnvloed door de vochtigheidsgraad of veroudering van het product.

De homogene vinyltegel dient gecertificeerd te zijn door het Fraunhofer IPA Instituut in Duitsland voor gebruik in cleanrooms.

Met de uitvoering wordt een ECF - Electrostatic Conductive Floor - verkregen en hiermede ontstaat een vloer met een elektrische weerstand tussen 5x104 Ohm en 1x106 Ohm gemeten volgens de normen EN 1081.

De dessins zijn te kiezen uit de collectie van 25 items

De fabriek die het vinyl produceert dient ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd te zijn. Tevens dient de collectie te voldoen aan de Reach richtlijn en de Agbb.

Technische specificaties:

|  | EC-F |
| --- | --- |
| Classifering EN 685 | 34/43 |
| CE-merk EN 14041 | Goedgekeurd |
| Grootte collectie | 25 kleuren |
| Totale dikte EN 428 | 2,0 mm |
| Tegelafmetingen EN 427 | 615 x 615 mm |
| Gewicht EN 430 | 3.2 kg/m² |
| Elektrische weerstand IEC 61340-4-1 | 5 x 10.4 ≤ R ≤ 10.6 Ω |
| Elektrische weerstand ANSI/ESD STM 7.1** | 5 x 10.4 ≤ R ≤ 10.6 Ω |
| Elektrische weerstand EN 1081 | 5 x 10.4 ≤ R ≤ 10.6 Ω |
| Slipweerstand DIN51130 | R9 |
| Brandklasse EN 13501-1 | Bfl,s1 |
| Slijtbestendigheid (groep) EN 660-1 | Groep M |
| Weerstand tegen bureaustoelen EN 425 | Geen effect |
| Restindrukken EN 433 | 0.035 mm |
| Kleurvastheid EN 20 105-B02 meth. 3 | ≥ 6 |
| Weerstand tegen chemicaliën EN 423 | Uitstekend |
| Dimensionale stabiliteit EN 434 | 0.05% in lengte-/dwarsligging |
| Bacteriostatisch SNV 195 920 | Ja |
| Totaal TVOC 28 dagen AgBB richtlijnen | < 1 mg/m³ |
| Totaal TSVOS 28 dagen AgBB richtlijnen | < 0,1 mg/m³ |

Uitvoering en plaatsing:

De plaatsing van vinyl beantwoordt aan de leidraad TV 241 voor de goede uitvoering van soepele vloerbekleding van het WTCB.

De bouwheer voorziet een ruimte om het product horizontaal te stockeren in een droog en verlucht lokaal waar de temperatuur minstens 17°C bedraagt.

Indien de temperatuur lager dan 15°C is, mag het vinyl niet geplaatst worden. Zorg voor een minimale vloertemperatuur van 15°C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 75%, bij het egaliseren en het verlijmen. De ondervloer moet conform de WTCB adviezen zijn, te weten TV 189 en TV 193 en volledig vrij zijn om de werkzaamheden te kunnen starten. De plaatsing van het vinyl omvat eveneens:

- Het herstellen van de dekvloer met aangepaste mortels met een kogeldrukhardheid van 100 N/mm2 gemeten volgens de methode van Brinell.

- Het controleren volgens de C.M.-methode van het vochtigheidsgehalte van de dekvloer. Voor een hechtende dekvloer moet eveneens het vochtigheidsgehalte bepaald worden van het isolatiebeton en van de draagvloer.

- Het maximaal toegelaten vochtgehalte is 2 % voor cementgebonden dekvloeren en 0,5% voor anhydrietdekvloeren.

- Er wordt steeds een primer aangebracht; de primer is aangepast aan de aard van de dekvloer en aan de aard van de egalisatieproducten. De primer heeft een soortelijk gewicht van 1 kg/ltr.

- Bestaande egalisatieproducten die geen primer behoeven met een drukvastheid van 38,5 Newton/mm² en buigsterkte van 12,1 Newton/mm² volgens DIN 1164, toe te passen bij navraag aan de fabrikant.

- Het voorstrijken van de dekvloer uit synthetisch anhydriet met een aangepast voorstrijkmiddel op basis van acrylaatdispersie en een soortelijk gewicht van 1 kg/ltr. Dit product moet aanbevolen zijn door de fabrikant van het vinyl.

- Het verplicht egaliseren van de volledige oppervlakte in een minimale laagdikte van 2 mm, dit met een egalisatie met een minimale kogeldrukhardheid van 69 N/mm2 gemeten volgens de methode van Brinell.

- Voor het bekomen van een effen oppervlakte zal de egalisatielaag worden opgeschuurd.

- De vloer over het gehele oppervlak voorstrijken met door de fabrikant ontwikkelde polychloropreen voorstrijk in water gedispergeerd (met een weerstand < 105 Ohm, gemeten volgens DIN 53276).

- Indien de ruimte kleiner is dan 50 m2, dan van vanaf het aardpunt 1 meter zelfklevend koperband op de geleidende primer aanbrengen. Zorg voor voldoende lengte van de koperband om aan te kunnen sluiten aan het aardpunt.

- Indien de ruimte groter is dan 50 m2 gelden andere adviezen voor het aanbrengen van de koperband. Dit gebeurt in een speciaal patroon op advies van de fabrikant.

- Installeer daarna de gekozen plinten volgens de voorschriften van de fabrikant. Deze hoeven geen geleidende eigenschappen te hebben.

- Start met het installeren van de tegels uit het hart van de ruimte zoals gebruikelijk is bij tegels. Leg de tegels allen in dezelfde richting volgens de pijl op de rug van iedere tegel. Gebruik de  grafietgevulde stroomgeleidende lijm welke door de fabrikant van de tegels is ontwikkeld, waarbij de voorschriften zorgvuldig opgevolgd dienen te worden.

- Het walsen met een wals van ca. 65 kg in twee richtingen, eerst in de breedte dan in de lengte van de gelegde banen. Waar het vinyl niet gewalst kan worden met de grote wals gebruik maken van een handwals. Opkuisen en reinigen (neutraal reinigingsproduct)van de vloerbekleding, inbegrepen het verwijderen van de overtollige kit.

- Het lassen mag niet eerder gebeuren dan 24 uren na het voltooien van de installatie, waarbij een minimale kamertemperatuur van 16°C wordt aangehouden. Groef de tegels langs de verbindingslijnen met een geschikte groefmachine of met de hand voor moeilijk te bereiken stukken. De groefdiepte moet minstens 3 / 4 van de tegeldikte bedragen. Gebruik de originele lasdraden (Ø 4mm) bij een lastemperatuur van 400°- 450°C. De beste resultaten worden bekomen met automatische lasmachines.

- Het aansluiten van het koperband aan de beschermingsleiding (PE) van de elektrische installatie behoort niet tot de werkzaamheden van de installateur. Dit dient te geschieden door een elektrotechnisch bedrijf.

Bescherming

De vloerbekleding dient gedurende de volledige duur van de werfwerkzaamheden beschermd te

worden. De aannemer kiest hiertoe een aangepaste beschermfolie of gelijkwaardig, in functie

van de te verwachten belasting en werfverkeer. Doel is het behouden van het nieuwe karakter van de vloerbekleding, zonder krassen of andere mechanische beschadigingen.

Onderhoud & vloerverzorging:

Technische fiche met schoonmaakinstructies dient bezorgd te worden aan de architect en bouwheer tijdens de werfvergadering.  Schoonmaakinstructies, door de fabrikant voorgeschreven, dienen accuraat opgevolgd te worden.

Preventieve maatregelen

Voorzie een getuft schoonlooptapijt met transparante schraapgarens van ca 10 mm dik en ca 3700 gram/m² met een 5/32” gesneden pool van 100% polyamide BCF Laufaron 20 en 420 dtex, pigment gekleurd en verankerd in een soepele en waterdichte vinyl backing. Het schoonlooptapijt is te voorzien aan alle ingangen van het gebouw, is aangepast aan de intensiteit van het verkeer en bij voorkeur telkens minimum 6 m lang.

Bijzondere garantieverzekering voor werven vanaf 2.000 m²:

Een garantieverzekering van 5 jaar wordt voorzien door de fabrikant van het vinyl, zowel op het product als op de uitvoering (1ste    6 maanden à 100%, vanaf dan afschrijving van 20% per jaar).

De garantieverzekering is alleen maar toegekend indien er gewerkt is met een plaatsingsfirma die door de fabrikant erkend wordt.

Te dien einde machtigen algemeen aannemer – opdrachtgever – plaatsingsbedrijf de fabrikant regelmatig de werf te controleren en dit volgens een vooraf vastgestelde procedure.

Procedure verzekerde garantie:

- Inschrijven in lastenboek

  - Aanbesteding / prijsvraag algemeen aannemer

  - Vraag opdrachtgever

- Schriftelijke aanvraag verzekerde garantie door het legbedrijf

- Technisch advies

- Nazicht vóór plaatsing

- Nazicht tijdens plaatsing

- Definitief nazicht en definitief verslag met inbegrip van het verzekerde bedrag

- Aflevering garantie bij postief advies aan het legbedrijf

- Mogelijke inspectie zolang de garantie loopt

Plinten geleidende vinyltegels

Plintsysteem:

Voorgevormde binnen- en buitenhoeken en bijhorende plintstroken waarbij gebruik gemaakt wordt van een speciale lastechniek.

Meting : LM, per lopende meter, volgens type

Materiaal & Uitvoering

De voorgevormde en met hars versterkte hoeken hebben dezelfde samenstelling, uitzicht en kleur en worden gemaakt uit hetzelfde materiaal als de vloerbekleding en zijn naadloos.

Omdat de hoeken voorgevormd zijn hoeven ze niet gelast te worden op de meest kritische plaats, maar enkel aan de basis. Hierdoor wordt een volledige hygiënische en stabiele hoek bereikt.

De hoeken worden aan de vloerbekleding gelast.

De holplintstroken zijn eveneens gemaakt uit hetzelfde materiaal als de vloerbekleding. Hiermee is kwaliteit van muur tot muur verzekerd.

De holplintstroken worden tegen een profiel geïnstalleerd worden om te voorkomen dat er scherpe hoeken ontstaan waarin vuil kan gaan zitten.

De holplintstroken worden aan de vloerbekleding gelast

Specificaties hoekafwerking:

- standaardhoogte 10 cm op de wand

- Standaardbreedte 5 cm op de vloer

Specificaties plintstroken:

- standaardhoogte 15 cm (5 cm op de vloer en 10 cm op de wand)

- leverbaar in lengtes van 12,2 lm