Mustertext

Bodenbelag Colorex SD

Technische Anforderungen an elektrostatisch ableitenden Boden mit Bodenbelag aus Vinyl-Fliesen:

Einschichtig-homogener Vinyl-Bodenbelag mit glatter Oberfläche EN ISO 10581, leitfähig, Phthalatfrei,

Gesamtdicke 2 mm,

richtungsfrei geadert, vom Block geschnitten, hochdruckverpresst,

ohne chemische Antistatika, weichmacherarm, in ganzer Dicke durchgehende Musterung mit schwarzen Adern,

Der Belag muss während der gesamten Nutzungsdauer konstante Leitfähigkeitswerte aufweisen.

Wegen Planung eines nachhaltigen Gebäudes: Zum Vergleich mit anderen Bauprodukten müssen die Umweltdaten des Bodenbelages für den gesamten Lebenszyklus mittels gültiger EPD nachgewiesen werden,

Emissionsarmer Bodenbelag gemäß Indoor Air Comfort GOLD-Zertifizierung.

Fliesenformat: 61,5 x 61,5 cm

Brandverhalten EN 13501-1 Klasse Bfl-s1,

Beanspruchungsklasse EN ISO 10874: 34/43

Stuhlrolleneignung EN 425: geeignet,

Elektr. Ableitwiderstand:

EN 1081: R < 108 Ohm,

IEC 61340-4-1: 5 x 104 < R < 108 Ohm,

Isolierendgemäß VDE 0100-600: R > 5 x 104 Ohm (50 kOhm),

Chemikalienbeständigkeit EN 423: ausgezeichnete Beständigkeit gegen Säuren / Laugen / Oele / Alkohol / Benzin

Reinigungsverhalten: geeignet für abrasive Reinigung,

Farbton nach Wahl des AG, mindestens 19 Farben in der Standardkollektion.

Wegen Farbkonzept Dessin 	………….., Dessinnummer des Belages eintragen

und Farbton nach NCS-Farbcode	………… ..,NCS Farbcode des Belages eintragen

auf vollflächig gespachtelten und ableitfähig vorbereiteten Untergrund kleben, mit leitfähigem Dispersionsklebstoff.

Der Anschluss des Kupferbandes an den Potentialausgleich erfolgt nach Fertigstellung der Bodenbelagarbeiten durch den verantwortlichen Auftragnehmer der Elektroinstallation.

Belag, Hersteller/Typ

'Forbo Colorex SD' oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ

'......................................................'

vom Bieter einzutragen,

Klebstoff, Hersteller/Typ

'Forbo Eurocol 641 leitfähiger Dispersionsklebstoff', oder gleichwertig,

Klebstoff, Hersteller/Typ

'…………………………………….'

vom Bieter einzutragen.

Abrechnungseinheit: m²

Verschweißen des Bodenbelages aus PVC ohne Träger, heterogen, mit belagkonformer Schweißschnur,

Farbton dem Bodenbelag angepasst.

Hersteller / Typ

'Forbo Schweißschnur' oder gleichwertig,

Hersteller / Typ

'………………...………………'

vom Bieter einzutragen.

Abrechnungseinheit: m

04.02.2025

Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.